## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2)【汉源县中医医院中医~
| 汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目-高压设施引入工程 |  | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【汉源县中医医院中医~
| 汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 350014.77元
(大写): |  |  | 叁拾伍万零壹拾肆元柒角柒分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目\汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 安装工程 | 350013.77 |  | 11756.46 | 1750.12
合 计 |  | 350013.77 |  | 11756.46 | 1750.12

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目\汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 306010.45
1.1 | 10KV高压设施引入工程 | 300185.17
1.2 | 单价措施项目 | 5825.28
2 | 总价措施项目 | 12433.52 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11756.46 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1750.12 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 320194.09 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 28817.47 | -
8 | 附加税 | 1002.21 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 350013.77

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目\汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10KV高压设施引入工程
1 | 030410001002 | 电杆组立 Φ310×15m | 1.名称：电杆组立 2.材质：混凝土杆 3.规格：Φ310×15m 4.地形：综合考虑 5.土质：综合考虑 6.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 根 | 1 | 11710.59 | 11710.59 | 611.70 | 214.22
2 | 030410001044 | 钢筋混凝土预制拉盘 400mm×800mm×200mm | 1.名称：钢筋混凝土预制拉盘 2.材质：钢筋混凝土 3.规格：400mm×800mm×200mm 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 块 | 1 | 66.52 | 66.52 | 10.05 | 2.09
3 | 030410001045 | 拉线 GJ-50mm² | 1.名称：拉线 2.材质：钢绞线 3.规格：GJ-50mm² 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 根 | 1 | 169.28 | 169.28 | 64.27 | 13.40
4 | 030410001041 | 电杆基础混凝土 C20 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.商品混凝土的外加剂、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费、材料超运距等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m3 | 5.26 | 709.13 | 3730.02 | 584.33 | 47.55
5 | 040901001042 | 现浇构件钢筋 直径（mm） φ≤10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | t | 0.123 | 5701.88 | 701.33 | 126.32 | 3.69
6 | 040901001043 | 现浇构件钢筋 直径（mm） φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ12～16 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | t | 0.182 | 5278.57 | 960.70 | 122.22 | 16.82
7 | 030402017001 | 高压计量柜 AH02、AH05 | 1.名称：高压计量柜 AH02、AH05 2.型号：KYN28-12 3.规格：800*1500*2200 4.安装方式：落地式 5.柜内主要电器设备及配置制作、安装要求：详设计图 6.包含基础制作安装，基础类型综合考虑、防火封堵、支吊架、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、油漆喷刷等箱体安装的全部工作内容 7.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 台 | 2 | 37244.36 | 74488.72 | 1643.38 | 362.16
8 | 030409002024 | 接地母线 镀锌扁钢 -50×6 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-50×6 4.安装形式：综合考虑 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m | 40 | 11.96 | 478.40 | 62.00 | 2.80
9 | 030409002039 | 接地母线 镀锌扁钢 -50×5 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-50×5 4.安装形式：综合考虑 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m | 74.76 | 45.74 | 3419.52 | 2054.40 | 33.64
10 | 030409001040 | 接地极 镀锌角钢 ∠50×5×2500 | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠50×5×2500 4.安装形式：综合考虑 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 根 | 12 | 83.62 | 1003.44 | 261.00 | 130.20
11 | 030410003006 | 架空绝缘导线 JKLGYJ-10kV-240/20 | 1.名称：架空绝缘导线 2.型号：JKLGYJ-10kV-240/20 3.其他满足设计、规范、招标文件要求 | km | 0.05 | 20695.06 | 1034.75 | 86.94 | 3.10
12 | 030410003023 | 架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-50 | 1.名称：架空绝缘导线 2.型号：JKLYJ-10kV-50 3.其他满足设计、规范、招标文件要求 | km | 0.01 | 7311.90 | 73.12 | 7.95 | 0.44
13 | 030410002025 | 支柱瓷瓶横担 ∠63×6×1800 | 1.名称：支柱瓷瓶横担 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：∠63×6×1800 4.电压等级（kV）：10KV 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 组 | 2 | 82.78 | 165.56 | 54.84 | 4.90
14 | 030410002026 | 陶瓷横担 S-185Z | 1.名称：横担 2.材质：陶瓷 3.规格：S-185Z 4.电压等级（kV）：10KV 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 组 | 3 | 48.62 | 145.86 | 55.98 | 7.35
15 | 030410002007 | 柱瓷式绝缘子 R5ET105L | 1.名称：柱瓷式绝缘子 2.材质、规格：R5ET105L 3.电压等级（kV）：10KV 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 只 | 3 | 28.94 | 86.82 | 12.78 | 1.83
16 | 030410002010 | 耐张绝缘子串 U70BP | 1.名称：耐张绝缘子串 2.材质、规格：U70BP 3.电压等级（kV）：10KV 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 串 | 3 | 106.74 | 320.22 | 13.41 | 1.83
17 | 030410002009 | 铜铝过渡设备线夹 SLGB-2 | 1.名称：铜铝过渡设备线夹 2.材质、规格： SLGB-2 3.电压等级（kV）：10KV 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 套 | 6 | 12.00 | 72.00
18 | 030409008012 | 并沟线夹 JB-2 | 1.名称：并沟线夹 2.材质、规格：JB-2 3.电压等级（kV）：10KV 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 套 | 6 | 10.00 | 60.00
19 | 030410002009 | 设备线夹 SLGB-2B | 1.名称：设备线夹 2.材质、规格：SLGB-2B 3.电压等级（kV）：10KV 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 套 | 6 | 10.00 | 60.00
20 | 030410002009 | 热镀锌圆钢抱箍 Φ10×1360 | 1.名称：热镀锌圆钢抱箍 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10×1360 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 套 | 1 | 41.00 | 41.00
21 | 030410002009 | 热镀锌螺栓 Φ6×40 | 1.名称：热镀锌螺栓 2.材质：热镀锌 3.规格：Φ6×40，带平垫弹垫、螺母 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 套 | 3 | 1.00 | 3.00
22 | 030410002009 | 热镀锌螺栓 Φ16×40 | 1.名称：热镀锌螺栓 2.材质：热镀锌 3.规格：Φ16×40，带平垫弹垫、螺母 4.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 套 | 3 | 3.00 | 9.00
23 | 030408006013 | 冷缩式电缆终端头 10KV 室外 3×240mm2 | 1.名称：冷缩式电缆终端头 2.型号、规格：10KV，3×240mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV 6.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 个 | 1 | 705.14 | 705.14 | 291.69
24 | 030408006014 | 冷缩式电缆终端头 10KV 室内 3×240mm2 | 1.名称：冷缩式电缆终端头 2.型号、规格：10KV，3×240mm2 3.材质：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：10kV 6.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 个 | 1 | 512.69 | 512.69 | 138.75
25 | 030408003018 | 碳素波纹管 Φ150 | 1.名称：碳素波纹管 2.材质：塑料 3.规格：1×1×Φ150 4.敷设方式：综合考虑 5.细沙或软土回填包含在综合单价内 6.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m | 190 | 15.53 | 2950.70 | 773.30 | 58.90
26 | 030408003027 | CPVC管 Φ110 | 1.名称：CPVC管 2.材质：CPVC 3.规格：Φ110 4.敷设方式：综合考虑 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m | 3 | 13.86 | 41.58 | 7.38
27 | 030408001021 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 3.敷设方式、部位：综合考虑 4.含警示带、电缆路径标识桩、路径标识牌、防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m | 240 | 708.47 | 170032.80 | 3115.20 | 513.60
28 | 040101002030 | 沟槽、基坑土方开挖 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m3 | 217.43 | 7.94 | 1726.39 | 315.27 | 991.48
29 | 040103001037 | 回填方 | 1.部位：综合考虑 2.密实度要求:满足设计及现行施工规范验收要求 3.填方材料品种:满足设计及现行施工规范验收要求 4.填方粒径要求:满足设计及现行施工规范验收要求 5.回填方式:综合考虑，并由投标人自行考虑在报价中 6.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m3 | 93.26 | 6.72 | 626.71 | 109.11 | 359.05
30 | 040103002031 | 余方弃置 | 1.弃方类别:综合考虑,含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜等均由投标人自行考虑在报价中 2.运距：10km 3.堆场费考虑在报价中 4.土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | m3 | 84.27 | 20.19 | 1701.41 | 251.12 | 1030.62
31 | 040504001035 | 转角井 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.基础材质及厚度：200mm厚C20钢筋砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240mm厚M5水泥砂浆砌MU10普通烧结砖 4.抹面要求：井壁内、地面上外墙面用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 5.压顶、粱：C20砼 6.盖板材质、规格：1350*500钢筋砼预制盖板 7.含盖板固定角钢、爬梯等所有构件 8.商品混凝土的外加剂、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费、材料超运距等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 9.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 座 | 3 | 6964.51 | 20893.53 | 4715.91 | 114.39
32 | 030414002022 | 送配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.类型：带负荷隔离开关 3.电压等级（kV）：10KV 4.调试要求：有关施工验收规范、标准要求；有经过批准的调试方案，并出具调试、试运行报告；调试后经有关部门验收 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 系统 | 1 | 698.40 | 698.40 | 408.96 | 118.94
33 | 030414002036 | 送配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.类型：带断路器 3.电压等级（kV）：10KV 4.调试要求：有关施工验收规范、标准要求；有经过批准的调试方案，并出具调试、试运行报告；调试后经有关部门验收 5.其他满足设计、规范、招标文件要求 | 系统 | 1 | 1495.97 | 1495.97 | 575.10 | 587.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 300185.17 | 16473.36 | 4620.32
单价措施项目清单
其他措施项目
34 | 041102002 | 检查井基础模板 | 1.构件部位：检查井基础模板 2.模板类型、支架材料：综合 3.其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 8.11 | 41.56 | 337.05 | 138.68 | 2.92
35 | 041102021 | 检查井压顶、粱模板 | 1.构件部位：检查井压顶、粱模板 2.模板类型、支架材料：综合 3.其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 23.59 | 77.63 | 1831.29 | 955.87 | 9.91
36 | 041106001 | 大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 | 1.机械设备名称：履带式挖掘机 2.机械设备规格型号：（斗容量） ≤1m3 3.其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 | 台次 | 1 | 3656.94 | 3656.94 | 1170.00 | 1572.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5825.28 | 2264.55 | 1584.90
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5825.28 | 2264.55 | 1584.90
合 计 | [6 empty] | 306010.45 | 18737.91 | 6205.22

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目\汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11756.46
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 677.07
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 1969.67
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 5108.83
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 4000.89
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 276.98
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 123.10
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 215.43
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 61.55
合计 |  |  |  |  | 12433.52

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目\汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目\汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 333.061 |  |  | 6.93
2 | 其他材料费 | 元 | 25.32 |  |  | 1.00
3 | 锯材 综合 | m3 | 0.211 |  |  | 2150.00
4 | 复合模板 | m2 | 7.824 |  |  | 28.50
5 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 0.178 |  |  | 4.36
6 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  | 2100.00
7 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  |  | 3.81
8 | 草袋子 | m2 | 6.38 |  |  | 1.20
9 | 水泥电杆 Φ310×15m | 根 | 1.005 |  |  | 10600.00
10 | 钢筋混凝土预制拉盘 400mm×800mm×200mm | 块 | 1.01 |  |  | 50.00
11 | 拉线 GJ-50mm² | m | 15 |  |  | 4.60
12 | 商品混凝土 C20 | m3 | 13.826 |  |  | 488.00
13 | 钢筋 φ10以内 | t | 0.284 |  |  | 3800.00
14 | 镀锌铁丝 22# | kg | 3.076 |  |  | 3.81
15 | 钢筋 φ12～16 | t | 0.256 |  |  | 3800.00
16 | 焊条 综合 | kg | 2.073 |  |  | 8.01
17 | 水 | m3 | 16.45 |  |  | 2.14
18 | 槽钢 10# | m | 3.232 |  |  | 39.67
19 | 高压计量柜 AH02、AH05 | 台 | 2 |  |  | 35800.00
20 | 镀锌扁钢 -50*6 | m | 42 |  |  | 9.35
21 | 镀锌扁钢 -50×5 | m | 78.498 |  |  | 7.77
22 | 镀锌角钢 ∠50×5×2500 | 根 | 12.6 |  |  | 36.98
23 | 架空绝缘导线 JKLGYJ-10kV-240/20 | m | 50.65 |  |  | 18.00
24 | 架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-50 | m | 10.18 |  |  | 6.00
25 | 热镀锌角钢横担 ∠63×6×1800 | 根 | 2.01 |  |  | 40.40
26 | 瓷横担 S-185Z | 根 | 3.06 |  |  | 20.00
27 | 柱瓷式绝缘子 R5ET105L | 只 | 3.06 |  |  | 22.00
28 | 耐张绝缘子串 U70BP | 串 | 3.06 |  |  | 98.00
29 | 铜铝过渡设备线夹 SLGB-2 | 套 | 6 |  |  | 12.00
30 | 并沟线夹 JB-2 | 套 | 6 |  |  | 10.00
31 | 设备线夹 SLGB-2B | 套 | 6 |  |  | 10.00
32 | 热镀锌圆钢抱箍 Φ10×1360 | 套 | 1 |  |  | 41.00
33 | 热镀锌螺栓 Φ6×40 | 套 | 3 |  |  | 1.00
34 | 热镀锌螺栓 Φ16×40 | 套 | 3 |  |  | 3.00
35 | 冷缩式电缆终端头 10KV 3×240mm2 | 套 | 2.04 |  |  | 125.00
36 | 碳素波纹管 Φ150 | m | 195.7 |  |  | 9.00
37 | CPVC管 Φ110 | m | 3.09 |  |  | 10.00
38 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 | m | 242.4 |  |  | 680.00
39 | 汽油(机械) | L | 3.975 |  |  | 7.33
40 | 标准砖 | 千匹 | 7.855 |  |  | 490.00
41 | 水泥 32.5 | kg | 1368.248 |  |  | 0.44
42 | 细砂 | m3 | 3.815 |  |  | 141.00
43 | 中砂 | m3 | 1.344 |  |  | 173.00
44 | 预制钢筋混凝土盖板 1350*500 | 套 | 30.3 |  |  | 80.00
45 | 槽钢 8# | m | 9.029 |  |  | 31.89
46 | 镀锌角钢 L50×5 | m | 33.209 |  |  | 14.79
47 | 钢筋 φ＞10 | kg | 25.2 |  |  | 3.80