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院内比选邀请函

各意向中央空调维保公司：

我院空调分别位于第二住院大楼、外科楼及制剂楼。第二住院大楼选用4台格力变频中央空调外机、12台新风室外机及190台室内机（含新风室内机）用于制冷制热及提供新风需要。外科楼选用27台海信变频中央空调室外机和244台室内机（含新风室内机）用于制冷制热及提供新风需要。制剂楼净化空调，现拟以院内比选的方式，择优选择1家中央空调维保公司，兹邀请符合本次比选要求的公司参加。
一、项目名称：
汉源县中医医院中央空调维保公司院内比选项目

二、资金来源：自有资金
三、项目简介：
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	汉源县中医医院中央空调维保公司院内比选项目
	详见第二章院内比选文件


四、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本次比选不接受联合体参加。

五、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：

登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；

六、联系方式：
1.汉源县中医医院总务科：

联系人：张先生    联系电话：18283500555

邮编：625302      邮箱：33343934@qq.com
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼）

2.项目联系人及联系电话：

联系人：18283500555（张先生）
2022年6月27日

招标文件

一、项目名称：汉源县中医医院中央空调维保公司院内比选项目

二、采购方式：院内竞争性比选

三、评分办法：综合评分法

四、项目概况：

通过院内竞争性比选的采购方式，确定1家中央空调维保公司，服务期限3年，合同一年一签，一年后经医院评估，通过后可以续签合同一年。项目最高限价10万/年，资金来源为自筹资金。

五、日常维护保养的范围及内容：

1.日常维护保养服务

1.1 每月1次例行保养，检查一月内主机运行数据是否正常，并根据异常数据对主机进行有效调控，检查主机及其附属配件有无跑、冒、滴、漏现象，检查主机运行时是否有异常振动及噪音，检查各压力表显示是否正确，并及时更换损坏器件，检查保温材料是否有损坏，并及时处理修复，检查冷凝水有无漏水和溢水现象，检查冷凝器是否完好，

夏季为高负荷运行季，故障机率较高，即每年4月底-9月底期间，保证每月2次巡查保养，保障机组正常运行。

1.2 每年2次对中央空调冷凝器进行清洗，中央空调主机、风柜，等设备连接螺栓进行紧固；对主机控制箱动力电源连接处螺栓进行紧固；对存在故障或安全隐患的设别配件及时更换。

1.3 换季保养：每个制热制冷周期前必须提前对系统进行调试运行，保证设备正常运作，并提交运行报告；制冷制热周期后必须对设备进行维护保养，并提交停机维护保养报告，确保设备在停机期间不出任何安全事故。
2.急修服务：

提供24小时全天候急修服务，中央空调系统发生临时性故障：在接到电话后，乙方应在1-2小时内赶到现场。

3.保养规范：

每次维护保养工作，乙方员工都应遵守国家颁发的有关安全法规，并严格按照中央空调系统安装、维修、保养基本安全操作规程进行操作，做到着装整齐、安全第一；如果因为施工不当造成安全事故，由乙方负责；

4.保养记录详细

每次维护保养工作，乙方员工都应做好记录，包括故障维修、保养以及配件更换的记录，并请甲方签字认可。并根据甲方中央空调系统的运行情况做好相应的维修记录、故障分析记录等档案工作； 

5.更换零配件材料费：

5.1 方案单价在500.00 元以内的常用易损件由我公司方承担；

5.2 单价在500.00 元以上（含 500.00 元）以及由于国家规范变化、使用不当和遇不可抗力（如地震、雷击、火灾、浸水、电源故障、人为破坏等）等所引起的材料加装或更换都应由甲方全额承担，在事先与甲方联系并征得同意后进行；在保证中央空调系统安全运行的前提下，更换配件保证节俭原则，若由于我公司维修不当造成的配件更换由我公司承担。

5.3提供易损件及材料报价清单

6.中央空调系统维保工作要求响应

6.1该维保工程为清包方式,包含每月维保，免费更换材料、系统清洗费用等；

6.2我公司若有幸为贵单位提供维保服务，将在维修保养中严格执行国家有关暖通技术规范要求，保证其维修保养的中央空调系统的经济、安全、可靠的运行，并对其维护保养质量负责；

6.3我公司若有幸为贵单位提供维保服务，对中央空调保证每月进行一次巡视、检查，根据使用情况提出对贵单位最有利的设备运行建议；

6.4我公司若有幸为贵单位提供维保服务，在接到贵单位应急维修和故障处理通知后，在1-3小时内赶赴现场，并采取必要的应急救援措施；

6.5我公司若有幸为贵单位提供维保服务，对中央空调维修保养不当，造成中央空调故障停机4小时以上或其结果给贵单位造成损失的，参照相关法律法规，我公司承担相应赔偿责任；

6.6项目的维修保养方案、维保月、季、年度保养计划和保养标准；

7.项目的维修保养方案、维保月、季、年度保养计划

维护保养服务内容

7.1 每月1次例行保养，检查一月内主机运行数据是否正常，并根据异常数据对主机进行有效调控，检查主机及其附属配件有无跑、冒、滴、漏现象，检查主机运行时是否有异常振动及噪音，检查各压力表显示是否正确，并及时更换损坏器件，检查保温材料是否有损坏，并及时处理修复，检查冷凝水有无漏水和溢水现象，检查冷凝器是否完好，

夏季为高负荷运行季，故障机率较高，即每年4月底-9月底期间，保证每月2次巡查保养，保障机组正常运行。

7.2 每季度1次对中央空调冷凝器进行清洗，中央空调主机、风柜，等设备连接螺栓进行紧固；对主机控制箱动力电源连接处螺栓进行紧固；对存在故障或安全隐患的设别配件及时更换。

7.3 换季保养：每个制热制冷周期前必须提前对系统进行调试运行，保证设备正常运作，并提交运行报告；制冷制热周期后必须对设备进行维护保养，并提交停机维护保养报告，确保设备在停机期间不出任何安全事故。

7.4急修服务：

提供24小时全天候急修服务，中央空调系统发生临时性故障：在接到电话后，乙方应在1-2小时内赶到现场。

7.5每次维护保养工作，乙方员工都应遵守国家颁发的有关安全法规，并严格按照中央空调系统安装、维修、保养基本安全操作规程进行操作，做到着装整齐、安全第一；如果因为施工不当造成安全事故，由乙方负责；

7.6每次维护保养工作，乙方员工都应做好记录，包括故障维修、保养以及配件更换的记录，并请甲方签字认可。并根据甲方中央空调系统的运行情况做好相应的维修记录、故障分析记录等档案工作； 

8.中央空调维修保养保障制度

检查性维护保养：

8.1基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查。

8.2现场指导业主的操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术。 蚀的产生，从而使金属的腐蚀速度加剧。

8.3提供各类必要的增值服务。

8.4就主机及辅助设备 运行存在的问题提供专业意见和改善方案。

预防性维护保养：

8.5包括检查性维护保养提供的内容。

8.6按照厂家的推荐进行必要的预防性保养。

全面性维护保养：

8.7最全面彻底的保养方案，包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务。

8.8在设备故障时，负责维修工作和500元以内零部件免费更换，500元以上零部件更换建议及报告。

8.9紧急性维修：根据客户的需求，全天为客户提供紧急维修服务，发达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障，确保最短停机时间。

8.10冷冻机油的分析：润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势，润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标，我们提供的专业油分析，能在关键时刻向您提出改进意见，提前排除机组的重大故障隐患，避免意外停机和高额维修费用，保护您的投资。

定期维护报告生成

8.11壹年两次换季保养，换季保养完成后对设备维护情况及机组情况图文整理存档，并报甲方批阅，保证保养工作透明度，并及时清楚设备情况。每年针对项目维保、维修情况提交年度维保报告，总结一年工作安排，分析本年度设备运行情况，提出明年维保建议供甲方参考。保证整个过程中有报告可查，有图文可证。

中央空调系统维护保养定期回访

8.12向工程部工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好。 

8.13检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障。

8.14向工程部工作人员了解维保人员是否按规范操作，是否有不满意之处。

9.保养标准

主   机

运行季节启动前准备和检查

检查设备电源是否正常（电流、电压、相序等）。

检查压缩机是否卡缸或抱轴。

检查压缩机是否缺油。

检查压缩机电机绕组阻值是否正常。

检查压缩机加热器是否完好。

检查压缩机热保护器是否正常。

检查压缩机噪音是否过大。

检查热冷凝器是否堵塞或内漏。

检查壳换热器是否过脏。

检查翅片换热器清洁度是否良好。

检查控制电缆是否有损坏的迹象。

测量压缩机马达线圈电阻。

检查冷媒是否泄漏。

检查冷冻油的加热器运行是否正常。

检查制冷系统高低压是否正常。

检查通电时电磁线圈。

检查冷媒是否足够。

检查空气开关，交流接触器，热保护器是否正常。

检查电脑板，控制器操作是否正常。

主机支架除锈上漆。

在保修中发现异常，应迅速上报甲方，在甲方确认同意之前，乙方无权擅自处理。

运行季节检查（每月不少于一次）

检查主机散热情况

检测氟系统运行高低压力是否正常

检查冷凝风机转速是否正常

检测压缩机运行是否正常（有无异响）

检测并记录压缩机冷凝风机运行电压、电流是否正常

每年度的设备停机检查和预防性工作

检测主机固定螺丝栓有无生锈并处理

检测冷凝器翅片清洁度是否正常

检测主机参数设置及模式转换

控制电器装置检测及维护

清洁设备做好防腐防尘处理工作

室内机保养内容

运行季节使用前准备和检查

清洗滤网及盘管翅片：

紧固所有固定螺丝、钉

检查排水管路，并确认畅通：

检查室内温控是否正常工作；

检查运行噪音及振动情况并处理；

检查电机绝缘及直流阻值；

根据需要更换或维修有关坏损件；

运行季节检查（每季度一次）

检查室内温控及风机的三档风速；

检查运行噪音及振动情况；

根据需要更换或维修有关坏损件；

根据具体情况定期清洗滤网；

检查冷凝水排水情况：

检查电机运行电流；

检查电机绝缘及直流阻值；

新风机保养内容

运行季节启动前准备和检查
清洗新风机滤网、表冷器；

检查箱体的气密性及水路的密闭性；

检查排水管路并确认畅通；

检查风机马达绝缘阻值是否达标并处理、检查供电电压在容许的范围；

检查皮带松紧并调整或更换皮带在正常状态；

检查风机皮带盘和电机皮带盘同心度；

检查风阀动作是否灵活，润滑传动部位；

检查及确认电气控制装置性能良好；

检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

检查运行电流在额定电流以下运行；

根据需要更换或维修有关坏损部件。

运行季节检查（每季度一次）

检查确认电气控制部分功能良好；

检查马达电压及运行电流，确认符合要求；

根据需要检查风机皮带和皮带轮，确认符合要求；

检查风柜滤网的状态，有必要时清洗（清洗时间间隔根据具体情况定）；

检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修；

每季度的设备停机检查和预防性工作

检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

检查风机出口软接；

检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换，调整皮带张力及皮带轮平整度；

检查及润滑风机及马达的轴承；

检测马达绝缘并记录；

电气控制装置检测及维护保养工作；

检查箱体的气密性及水路的密封性。

除上述标准外，还应当满足当地相关行政主管部门的要求，符合甲方物业设施设备管理的相关要求。

投标人资格

1.中央空调维保相关资质；

2.投标人必须具有法人资格，注册资金在50万以上，企业年检合格；

3.近两年完成了多个或至少完成了三个以上类似项目。

4.近三年企业财务状况、企业银行资信和企业信誉良好，没有发生过经济纠纷及质量问题投诉；

5.投标人代表不是法定代表人的，应当出具法人代表授权委托书；

七、招标内容：

（一）比选内容：

本次比选主要对以下3个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章竞争性比选须知相关内容）：

1.报价

2.技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3.履约能力（项目业绩、信誉）

（二）比选要求：

1、参加比选的公司需按以上比选要求提供比选文件。

（三）比选事项:

因新冠疫情原因，本次比选采取网络报名的方式，报名截止时间为2022年7月1日17:00。 

递交比选文件截止时间：2022年7月4日12:00。

比选文件递交方式：密封后邮寄至四川省汉源县九襄镇交通南路88号，收件人：张老师，联系电话：18283500555。

开标时间为2022年7月4日14:30，投标服务商不用到现场。

（四）比选事项安排：

	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	——
	2022年6月27日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第六条。

	2
	报名
	——
	2022年6月  27日14:00至2021年6月  30日17:00止
	网络报名
	整套公司资质、法人授权、联系方式等文件扫描发邮箱346973545@qq.com。

	3
	签到
	——
	---------
	-----------
	因疫情原因，本项目不做签到要求

	4
	开标会
	比选文件递交
	2022年7月       4日14：30正式开始
	医养中心8楼会议室
	所有报名合格的服务商均不到医院，比选文件密封后2022年7月4日12点前邮寄到我院。地址：四川省汉源县九襄镇交通南路88号。收件人：张先生  联系电话：18283500555

	
	
	比选
	
	
	开标。

	
	
	资格性审查
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由专家组根据提供的竞争性比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示三天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后五个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（五）比选资料要求：

	文件名称
	正本
	副本
	要求

	资质文件
	1
	0
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《比选文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《比选文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露磋供应商的相关信息。

	开标一览表
	1
	0
	

	比选文件
	1
	2
	


投标人须知

一、投标纪律

供应商参加比选不得有下列情形：

1.提供虚假材料谋取中标；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3.与招标采购科室、其他供应商恶意串通；

4.向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象。
二、比选文件

比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

1.未做出实质性响应的风险：

供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。

2.招标文件的澄清和修改

在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。

3、答疑和现场考察

本次不组织现场考察。

三、比选文件

（一）比选文件的编制

1.比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。

2.比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。

3.投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。

（二）比选文件的组成

比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。

《资质文件》由以下内容组成：

1.提供有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；

2.如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）； 

3.三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。

4.供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。

5.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果并加盖本单位公章）。

（三）《开标一览表》由以下内容组成：

加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。

（四）《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第四条所列为准。

1.报价

2.技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3.履约能力（项目业绩、信誉）

（五）比选文件格式

供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。

（六）比选文件的密封和标注

1.供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。

2.密封袋上应注明供应商名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4.未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。

（七）比选文件的递交

1.本次比选只接受邮寄的比选文件。

（八）计量单位

采用国家法定计量单位。

（九）联合体比选

本次不接受联合体参与采购活动。

（十）知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

报名及比选须知

1.供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。

2.报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。

3.比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。

五、比选须知

（一）投标人开标须知：

1.供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。

2.我院总务科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动，供应商不须派代表参加。

3.比选时，总务科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）比选程序

主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：

1.宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。

2.比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。

（三）比选确定中标原则：

1.综合评分法：由比选专家小组根据报价、技术指标、服务方案与服务能力、项目人员配置、业绩、社会信誉共六个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。

	1
	报价得分
	有效投标中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30；
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	2
	公司资质
	1、投标人具有建筑机电安装工程专业承包二级资质得3分；投标人具有建筑机电安装工程专业承包一级资质得5分，满分5分。

2、投标人获得ISO9001、ISO14001及ISO45001认证的得3分，缺一项扣1分，扣完为止，满分3分。
3、投标人具备有效期内的“空调风管清洗专业技术资格证书”、“集中空调通风系统专业清洗机构服务能力和服务项目质量评估合格证书”的一个得2分，满分4分。

4、供应商实力：供应商具备中国设备维修安装企业能力等级证书制冷空调维修资质A2类，得2分；具备A1类资质，得4分；具备A类特级资质，得6分。

注：

1.提供相关证明材料复印件加盖投标人鲜章，未提供不得分（原件备查）；
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	维保人员
	1、项目经理：（满分9分）

具有二级建造师（机电专业）资格和安全生产考核合格证（B证）的得3分；具有一级建造师（机电专业）资格和安全生产考核合格证（B证）的得5分；

拟任的项目经理同时具备机电或暖通类中级工程师职称的加2分；具备机电或暖通类高级工程师职称得4分

2.项目技术负责人：（满分5分）

技术负责人具有机电或暖通类中级工程师职称的得3分；具有机电或暖通类高级师职称的得5分，满分5分；

维保人员：（满分6分）

维保人员满足最低配置2人，具备制冷与空调作业操作证得6分，否则不得分，本项共6分。

注：

1.提供相关证明材料复印件加盖投标人鲜章，未提供不得分（原件备查）；

2.1～2项人员应注册于本单位并提供为其缴纳连续6个月以上的社保证明；
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	3
	服务响应时间
	承诺到达故障现场的服务响应时间，30分钟内到达，须提供相应的承诺书及证明材料，不满足及无证明材料不得分。
	6

	
	专业维保内容
	按照运行维护内容及要求对以下方案进行评审，包括：运行维护服务、人员配备及维护工作实施、技术保障、应急处置方案、备品备件保障措施、维护管理制度等维护工作相关内容。

完全满足磋商文件要求且符合采购人实际情况的得12分，每有一项存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等扣3分，扣完为止。
	18

	
	维保经验或业绩
	1.自2018年1月1日至投标截止日期，投标人每具有1个单笔合同总金额在10万元及以上的通风空调系统设备维保业绩得2分。

2..在此基础上，每增加1个维保项目属医院设备维护经验的，得3分；最高得6分。

注：1～3项须提供相关证明材料复印件加盖投标人鲜章，未提供不得分。原件备查，业绩不可重复计分，合同评审最高得8分。
	8


（四）成交通知书

总务科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1.成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

2.成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

（五）废标

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.因重大变故，采购任务取消的。

3.成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

六、签订及履行合同

公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
1.签订合同

（1）成交供应商在中标结果发布后，应在10个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。

（2）合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。

（3）按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

2.比选保证金

本次竞争性比选无需缴纳比选保证金。

3.履行合同

成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、其他须知

1.供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本办概不受理。

2.供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。

3.本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。

第四章、比选文件部分格式

一、汉源县中医医院医院
中央空调维保公司院内比选项目

比选文件
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年   月   日
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院电梯维保公司院内比选项目比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）

委托代理人：（签字）手机：

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

日期：   年  月  日

注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）

三、其他内容

1.参加政府采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

（格式自拟）

注：所称重大违法记录，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款。

2.单位、法定代表人/主要负责人在参加政府采购活动前三年内，无行贿犯罪记录

注：提供承诺函并加盖单位公章

3.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

注：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果加盖公章。
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