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 院内比选邀请函

各厂商、供应商：

我院拟选临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装项目，有意者请积极报名参与。

一、项目名称：

汉源县中医医院临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装院内比选项目

二、资金来源：自有资金

三、项目概算：10万

四、项目简介：

	项目名称
	需求论证内容及功能需求

	汉源县中医医院临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装项目院内比选项目
	详见第二章院内比选文件


五、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本次比选不接受联合体参加；
六、比选论证文件发布：

可通过以下方式免费获得比选文件：

登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；

七、联系方式：
1.汉源县中医医院总务科：

联系人：郭老师   联系电话： 手机：13618159844 邮编：625302      
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼总务科）

2.项目联系人及联系电话：

联系人：13618159844 （郭老师）
 招标文件

一、项目名称：汉源县中医医院临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装项目，有意者请积极报名参与。

二、采购方式：院内比选

三、评分办法：综合评分法

四、项目概况：

通过院内比选的采购方式，择优确定一家供应商。

五、招标内容：

（一）比选内容：

本次比选主要对以下3个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章院内比选须知相关内容）：

1.报价

2.技术参数
3.实施方案
4.售后服务
（二）比选要求：

1.参加比选的公司需按比选要求提供比选文件。

（三）比选事项


本次比选采取线上线下的方式，报名截止时间为2023年9月13日17:00。 

递交比选文件截止时间：2023年9月14日9:30。

开标时间为：2023年9月14日10:00。

货物清单

	1、汉源县中医医院临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装项目明细

序号
产品名称
规格型号
数量
单位
1
可倾式夹层锅
100L
3
台
2
齿爪式粉碎机
23型
1
台
3
流水式粉碎机
DLF-50
1
台
管道清单


	名称
规格型号
数量
外丝直接
DN20
4个
内丝疏水阀
DN20
4个
安全阀 0.05-0.5
DN20
3 只
压力表 、表弯
Y0-0.6、 Y100
4套
钢垫
DN20
10只
无缝钢管
30米
焊弯
14个
焊三通
4个
法兰
10片
减压阀
1只
截止阀
3只
保温管
30米
螺栓标件
M12×50
40套
L角钢
L40
2根
膨胀螺丝钉
M10×70
20套
底漆
中桶
1桶
铝皮保温
∅40
30米
钢丝软管
∅25
4米
香蕉水
1桶



	


七、比选事项安排：

	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	——
	2023年9月6日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第六条。

	2
	报名
	——
	2023年9月6日至2023年9月13日17：00止
	网络报名（86956437@qq.com）
	整套经销商公司资质、生产厂家资质、法人授权、联系方式等文件递交到汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼总务科）。

	3
	签到
	——
	2023年9月14 日9:30 
	汉源县中医医院门诊六楼学术厅
	

	4
	开标会
	比选文件递交
	2023年9月14日10：00正式开始
	汉源县中医医院门诊六楼学术厅
	

	
	
	比选
	
	
	开标。

	
	
	资格性审查
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由专家组根据提供的竞争性比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示3天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后10个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（二）比选资料要求：

	文件名称
	正本
	副本
	要求

	资质文件
	1
	0
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《比选文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《比选文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露供应商的相关信息。

	开标一览表
	1
	0
	

	比选文件
	1
	2
	


 投标人须知

一、投标纪律

供应商参加比选不得有下列情形：

1.提供虚假材料谋取中标；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3.与招标采购科室、其他供应商恶意串通；

4.向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象。
二、比选文件

比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

（一）未做出实质性响应的风险

供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清和修改

在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。

（三）答疑和现场考察

本次不组织现场考察。

三、比选文件

（一）比选文件的编制

1.比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。

2.比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。

3.投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。

（二）比选文件的组成

比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。

《资质文件》由以下内容组成：

1.提供相关有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；提供安全生产许可证。

2.如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）。 

3.三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。

4.供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。

5.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果并加盖本单位公章）。

《开标一览表》由以下内容组成：

加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。

《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第四条所列为准。

1.报价

2.技术参数

3.实施方案
4.售后服务
（三）比选文件格式

供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。

（四）比选文件的密封和标注

1.供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。

2.密封袋上应注明供应商名称、项目名称及分包号（如有分包）。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。

（五）比选文件的递交

现场递交。

（六）计量单位

采用国家法定计量单位。

（七）联合体比选

本次不接受联合体参与采购活动。

（八）知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

四、报名及比选须知

1.供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。

2.报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件概不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。

3.比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。

五、比选须知

（一）投标人开标须知

1.供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。

2.我院总务科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动。

3.比选时，总务科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）比选程序

主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：

1.宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。

2.比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。

（三）比选确定中标原则：

1.综合评分法：由比选专家小组根据报价、投标人的产品成熟度、实施方案、售后服务内容共四个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。

	评审项目
	评分标准
	分值

	报价评审（40%）
	满足比选文件要求且报价最低的投标报价为比选基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(比选基准价/比选报价)×40%×100；

注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
	40分

	技术参数（20%）
	完全符合项目技术及其他要求，没有负偏离得20分，存在负偏离的每一项扣1分，扣完为止。
	20分

	实施方案（20%）
	评审小组根据投标人提供的项目实施方案进行综合评审，方案应描述详尽且有利于项目实施的得20分，每有一项缺项漏项扣5分，扣完为止；每有一处内容存在1处内容缺陷的扣2.5分，扣完为止。

1.工期安排；

2.项目具体实施方案；

3.安全措施及应急预防措施；

4.人员配置情况；
	20分

	售后服务（20%）
	根据招标文件提供的售后服务方案（包含但不限于以下项：（1）质量保障及技术支持措施、（2）安装调试进度计划、（3）维修响应时间、（4）应急方案)进行评分：符合招标文件要求及项目实际情况，描述详尽且有利于项目实施的得20分，每有一项缺项漏项扣5分，扣完为止；每有一处内容存在1处内容缺陷的扣2.5分，扣完为止。

注：①内容缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、涉及的规范及标准错误。

②以评审专家结合项目实际情况和响应文件独立评审为准。
	20分


成交通知书
总务科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1.成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

2.成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

（五）废标

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.因重大变故，采购任务取消的。

3.成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

六、签订及履行合同和验收

公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
（一）签订合同

（1）成交供应商在中标结果发布后，应在5个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。

（2）合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。

（3）按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

（二）比选保证金

本次院内比选无需缴纳比选保证金。

（三）履行合同

成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

（四）验收

验收由甲方组织，乙方配合进行，按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

七、其他须知

1.供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本科概不受理。

2.供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。

3.项目实施过程中的安全由中标方负责，与甲方无关。

4.本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。

第四章、比选文件部分格式

一、封面

汉源县中医医院临方制剂室新建项目

-制剂设备采购安装项目

比选文件

比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年  月  日
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装项目院内比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

授权人(法定代表人):         （签字）

委托代理人：     （签字）      手机：

比选申请人：                （全称并加盖单位公章）

日期：   年   月   日

注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）

法定代表人身份证明

竞标人名称：                  

单位性质：                    

地    址：                    

成立时间：     年     月     日
经营期限：                    

姓名：     系               （竞标人名称）的法定代表人（职务：        电话：             ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（盖单位章）。

                    竞标人：            （盖单位章） 

                                年   月   日

报价函

汉源县中医医院（招标人名称）：

我方已仔细研究了汉源县中医医院临方制剂室新建项目-制剂设备采购安装院内比选项目比选文件的全部内容，愿意以招标控制价下浮     计算后人民币     元作为投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程量达到     。

竞 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                

电话：              

邮政编码：          

                                  年    月     日

其他内容

1.参加政府采购项目代理业务前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函。

（格式自拟）

注：所称重大违法记录，是指代理机构因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款。

2.单位、法定代表人/主要负责人在参加政府采购活动前三年内，无行贿犯罪记录。

注：提供承诺函并加盖单位公章。

3.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果加盖公章。
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